ハウス環境制御装置更新工事　仕様書

兵庫県立農林水産技術総合センター淡路農業技術センターに整備するハウス環境制御装置（ガラスハウスC,D棟）について以下のとおり仕様等を示す。

１　品名及び数量

ハウス環境制御装置（ガラスハウスC,D棟）　一式

２　構成

（１）環境制御装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

（２）ハウス内気象センサ　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

（３）外部気象センサ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

（４）監視用パソコン 　　　　　　　　　　			　　一式

（５）通信関係						　　一式

（６）取り換え工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

３　仕様要件

（１）環境制御装置

〇　１台の環境制御装置で、１ハウスの環境制御を行うこと。

〇　監視装置(PC)と有線LANにてデータ通信を行うこと。

〇　機能は、別添の機能表のとおりとすること（別添１）。

〇　操作パネルは配電盤の隣等ハウスの外に設置すること。

（２）ハウス内気象センサ

〇　環境制御装置に接続し、ハウス内の温湿度を計測すること。

〇　ハウスの中央部に設置すること。

〇　センサの設置の高さを適宜変更できるように設置すること。

（３）外部気象センサ

〇　環境制御装置に接続し、日射、温度、降雨、風向、風速を計測すること。

〇　今回更新するガラスハウス２棟に対し１台設置すること。

〇　接続した外部気象センサからのデータを受け、環境制御対象器の制御に反映させること。

〇　風雨に耐える頑強な構造とすること。

〇　建物等の影響を受けず、正確に計測できる場所に設置すること。

〇　温度センサは、今後強制通風筒を設置することも考慮し、電源の近くに設置すること。

（４）監視用パソコン

〇　監視用パソコンはノートパソコンであること。

〇　OSはWindows11であること。

〇　環境制御装置と通信ができ、環境の監視やデータの収集等を行えるスペックを備えていること。

〇　監視装置は別添図内の作業棟に設置すること（具体的な位置は別途指示）。

（５）通信関係

〇　ハウス毎の設定、操作、細かな環境状況、機器稼働状態の表示を一元管理で行うこと。

〇　システム全体の管理、定周期でのデータ収集、蓄積、加工及び環境制御対象器への入出力を総括管理すること。

〇　実際に使用できるように設定を行うこと。

〇　LANケーブルは屋外用の耐候性が高いものを使用すること。

〇　LANケーブルのカテゴリは、CAT5eまたはCAT6とすること。

〇　LAN配線は既設の支線に沿わせて別添の図のとおりとすること（別添２、３）。

〇　ハブは、インターフェース及び監視用パソコンの近くに設置すること。

〇　UECS（ユビキタス環境制御システム）規格に準拠しており、LANネット

ワーク上にCCM（共用通信子）で環境や制御機器等の情報を送受信でき

ること。

（６）取り換え工事

〇　既存のグリーンマイコン（アズビル社製）は撤去せず、制御線等のみ環

境制御装置へ配線すること。

〇　今回の改修で対象外となった残されたハウスのアズビル社製の環境制御機能を維持するとともに、既設の監視装置(PC)で監視・管理する機能も維持すること。

〇　電源は、ハウス東側の配電盤（三相）から取ること。

〇　工事完了後、試運転・調整を行うこと。

４　設置場所

別添図内のガラスハウスC,D棟（別添３）

５　参考機種

（１）環境制御装置

スーパーミニNTⅡ　三基計装社製同等機種

電源：AC200V

出力：開閉出力６点、オンオフ出力４点

入力：アナログ入力６点、デジタル入力２点

通信規格：UECS準拠

（２）ハウス内センサ

①温度センサ

三基計装株式会社　PBM-37　同等機種

（１）の環境制御装置に対応しており、正確に測定できるもの

湿度センサと共にファンルーバー付収納BOXに設置すること

測定範囲：－25～75℃

測定精度：25℃時±2.5%

②湿度センサ

（１）の環境制御装置に対応しており、正確に測定できるもの

ファンルーバー付収納BOX含む

温度センサと共にファンルーバー付収納BOXに設置すること

測定範囲：5～95%

出　　力：4～20mA DC

（３）外部気象センサ

①日射センサ

三基計装株式会社　NS-97-30　同等機種

（１）の環境制御装置に対応しており、正確に測定できるもの

測定範囲：0～1.4KW/㎡

出力：0～200mV

②温度センサ

三基計装株式会社　PBM-37　同等機種

（１）の環境制御装置に対応しており、正確に測定できるもの

日除けカバー含む

測定範囲：－25～75℃

測定精度：25℃時±2.5%

③感雨警報機

三基計装株式会社　ARK-09　同等機種

（１）の環境制御装置に対応しており、正確に測定できるもの

電源：AC100VまたはAC200V

警報出力：無電圧接点２組

④風向風速センサ

三基計装株式会社　ミニスカイ　同等機種

（１）の環境制御装置に対応しており、正確に測定できるもの

風速信号：電圧パルス信号

風向信号：DCポテンション発信器5kΩ

６　完成図書

〇以下の文書について紙とデータ(PDF)の両方で提出すること

〇提出期限は引き渡し時とする

（１）竣工図

①平面図

②配線図

③システム構成図

（２）機器仕様書(説明書)・カタログ

①環境制御装置本体

②センサー類

（３）製品保証書

（４）写真帳

（５）出荷証明

７　条件

（１）見積額には、機械が正常に動作するために必要な接続機器等の設置に要す

る費用、調整経費、その他設置に関する一切の費用を含むものとする。

（２）工事場所までの輸送に要する費用及び輸送に係る物品の保険費用は、すべ

て受注者の負担とする。

（３）工事完了後に不要となった梱包材その他の廃材については、受注者が責任

をもって持ち帰り、適切に処分すること。

（４）受注者は、工事完了後、上記システムの操作説明を行うとともに、運用開始後の問い合わせ等について責任をもって対応すること。

（５）本工事により設置する環境制御装置（制御盤、センサ類、通信機器及びこ

れらに付随する機器を含む）について、引渡し後１年間は、受注者の責に

帰すべき設計、施工又は設定不良に起因する不具合が生じた場合、受注者

は発注者の指示に基づき、無償にて調整、修補又は是正を行うものとする。

ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が１年以上にわたる場合には、

それを適用するものとする。

（６）設置した機器等に故障その他の不具合が生じ、修理等が必要となった場合においては、受注者は速やかに必要な部品調達及び修理作業を行うこと。また、受注者は保守担当部署または技術者を県内あるいは近県に有するなど、迅速な部品調達及び作業対応が可能な保守体制を有すること。

（７）受注者は、設置に先立ち、機器すべての機能及び動作が正常に作動することを確認し、設置後は速やかに発注者の検収を受けること。

８　履行期限

令和８年７月３１日

９　工事場所

兵庫県立農林水産技術総合センター淡路農業技術センター　ハウスエリア

南あわじ市八木養宜中５６０－１