## 一般則６条の２
Ⅰ－０２ ＣＥ（一般則第６条の２第１項適用のＣＥ）の技術基準チェック表【H28.11.1改正対応版】
{記入方法}
適用の有無*1 | 新規製造許可又は施設増設の変更許可においては、「有」か「無」のどちらかを選択（記入）する。
その他の変更許可においては、「有」、「無」、「変更無し」のいずれかを選択する。
参考図面等*2 | 技術基準に対する「申請者（事業所）の対応状況」が確認できる図面等を別途添付し、空白（）内に図面番号等を記入。
関係ガス区分*3 | 適用の有無の判断材料とする。例：共通＝すべてのガスに適用有り。
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用の 有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  |  |  |  | 参考図面等*2 | 可燃性 | 毒性 | 酸素 | 共通 | 可・毒・酸素 | 可・酸素 | 可・毒
条文 | 例示基準等 |  | 関係ガス区分*3
6条の2第1項1号（6条1項準用）
6条1項1号 | 例-1 |  | 共通
[事業所境界線・警戒標] | [10 empty] | 有 | 無 | 変更無し
① 事業所境界線の明示 |  |  |  |  | ①事業所境界明示の方法 |  |  |  |  | 警戒標配置図 | 壁 | 門 | 柵 | 壁及び門 | ペイント
② 事業所出入口の警戒標 | [9 empty] | （ ）
③ 事業所内の一部が高圧ガス施設の場合の警戒標 |  |  |  |  | 警戒標の配置及び内容を示す書面を添付する。 |  |  |  |  | 警戒標図
（ ）
6条1項2号 | ------ |  | 共通
[保安距離]
貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種物件に対し第二種設備距離以上の距離を確保 |  |  |  |  | 計算結果（第一種設備距離） |  |  |  | ｍ | 保安距離図
[5 empty] | 計算結果（第二種設備距離） |  |  |  | ｍ | （ ）
[5 empty] | 貯蔵設備及び処理設備から敷地境界までの最短距離 |  |  |  | ｍ
保安距離の算定：２条１項１９号～２０号 |  |  |  |  | 第一種保安物件までの最短距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
（ ）
[5 empty] | 第二種保安物件までの最短距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
（ ）
6条1項7号 | 例-５ |  | 可燃性・毒性・酸素
[液化ガスの流出防止措置]
＊１，０００トン以上の可燃性又は酸素の液化ガス貯槽及び５トン以上の毒性の液化ガス貯槽の流出防止 |  |  |  |  | ①対象貯槽の流出防止対応方法
[5 empty] | 貯槽名 |  | 貯蔵能力 | 措置方法
① 措置方法 | [10 empty] | 防液堤 | 地下式等貯槽 | 保有空地 | 二重殻貯槽
Ａ 防液堤
B 地下式等貯槽
C 保有空地 |  |  |  |  | 措置方法及びその能力を示す書面を添付する。
D 二重殻貯槽
② 防液堤容積 |  |  |  |  | ②防液堤容量 |  |  |  |  | 防液堤
液化酸素 ＝ 貯蔵能力相当容積×０．６ |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 必要容積 |  | 実容積 | 容量計算書
液化酸素以外 ＝ 貯蔵能力相当容積-気化量 | [9 empty] | （ ）
＊集合防液堤の場合は、最大貯槽の上記計算量＋その他の貯槽の上記計算量の合計×１０％
＊集合防液堤を設置する場合は、貯槽名の欄には当該防液堤内に設置する貯槽名を列記する。
＊集合防液堤の場合は、構成される貯槽の容積比に応じた、まじきり（防液堤本体より１０ｃｍ低い）を設置
[5 empty] | 防液堤の構造が例示基準５節の基準に適合していることを示す書面を添付する。 |  |  |  |  | 防液堤構造図
③ 防液堤構造 | [9 empty] | （ ）
流出防止のための措置及びその能力が所定の基準を満足していることを示す書面を添付する。
6条1項8号 | 細目告示２条 |  | 可燃性・毒性・酸素
[防液堤内外の設備設置規制]
防液堤内及び周囲１０ｍ以内（毒性ガスは製造細目告示第２条第１項に規定するＬ１又はＬ２以内）の設備、施設の設置制限 |  |  |  |  | 防液堤内及び周囲１０ｍ（毒性はＬ１、Ｌ２）内に計画される全設備・施設 |  |  |  |  | 設備配置図
（ ）
[5 empty] | 場所 | 設備・施設
[設置可能設備等] |  |  |  |  | 防液堤内
「防液堤内」
低温貯槽の送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、水噴霧・散水設備、ガス漏洩検知部、除害設備吸引部、照明設備、計装設備、配管とその架台、以上の設備等に附属する設備・施設
「防液堤外」 |  |  |  |  | 防液堤外
Ａ 当該貯槽の送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、冷凍設備、熱交換器、気化器、ガス漏洩検知警報設備、除害設備、照明設備、建屋（漏洩ガス拡散防止）、計装設備、配管とその架台、以上の設備等に附属する設備・施設
Ｂ 導管又は配管（高さ４ｍ以上）とその架台、防消火設備、通路、埋設施設
Ｃ 空気分離装置（昭和５０年７月３１日以前許可施設）
Ｄ その他保安上支障のない設備等
6条1項10号 | ------ |  | 可燃性・毒性・酸素
[ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密構造]
高圧ガス設備以外のガス設備の気密な構造 |  |  |  |  | ガス設備の気密な構造 | [5 empty] | 良 | 否
6条1項11号 | 例-７ |  | 共通
[高圧ガス設備の耐圧性能] |  |  |  |  | 特定設備、認定試験者認定品、ＫＨＫ受検品（以下、認定品等と言う。）以外の設備は、完成検査までに耐圧試験を実施する。移設品及び再使用品は経歴（許可、完成検査、定期自主検査、開放検査記録）を添付のうえ、状況により耐圧試験、開放検査を実施する。 |  |  |  |  | 機器一覧表
高圧ガス設備の耐圧性能 | [9 empty] | （ ）
常用の圧力の１．５倍（第二種特定設備は１．３倍）の液圧試験
＊液体の耐圧試験が困難な場合は、空気等による１．２５倍（第二種特定設備は１．１倍）の耐圧試験
6条1項12号 | 例-７ |  | 共通
[高圧ガス設備の気密性能] |  |  |  |  | 認定品等以外の設備は、完成検査時に気密検査を受検する。 |  |  |  |  | 機器一覧表
常用の圧力以上の気密検査 | [9 empty] | （ ）
6条1項13号 | 例-８ |  | 共通
[高圧ガス設備の強度] |  |  |  |  | 認定品等以外の設備は、別途肉厚計算書を添付する。機器一覧表に結果を記載する。 |  |  |  |  | 機器一覧表
設計肉厚以上の肉厚 | [9 empty] | （ ）
（常用の圧力≦設計圧力） |  |  |  |  | ＊強度計算書を添付できない設備にあっては、上記によらず、４倍耐圧試験を実施する。
6条1項14号 | 例-９ |  | 共通
[ガス設備に使用する材料] |  |  |  |  | 使用材料 |  |  |  |  | 機器一覧表 | 有
ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じた材料の使用 |  |  |  |  | 炭素鋼 |  |  |  |  | （ ）
ステンレス鋼
合金鋼
アルミニウム
銅
銅合金
その他
詳細は、機器一覧表に材質を記載する。
6条1項15号 | 例-1０ |  | 共通
[高圧ガス設備の基礎]
① 一次調査の実施：ボーリング等 |  |  |  |  | ①一次調査結果 |  |  |  |  | 地盤調査書 | 良 | 否
＊一次調査の結果、軟弱な地盤等の場合は、地盤改良等 必要な措置を実施する。 |  |  |  |  | 「否」の場合の措置 |  |  |  |  | （ ） | 盛土 | 地盤改良 | 擁壁 | その他
措置方法が、「その他」の場合の具体的内容
② 二次調査の実施
許容支持力度の検討 |  |  |  |  | ②地盤の許容支持力等の確認結果 | [5 empty] | 良 | 否 | 該当なし
許容支持力度（地盤）
③ 貯槽の支柱（支柱のないものは底部）の同一基礎への緊結 |  |  |  |  | 許容支持力度（くい）
＊１トン又は１００ｍ３以上の貯槽
[5 empty] | ③基礎への緊結方法 |  |  |  |  | 基礎図面
（ ）
6条1項16号 | 例-1１ |  | 共通
[貯槽の沈下状況測定] |  |  |  |  | ①ベンチマーク等の位置
① ベンチマーク又は仮ベンチマークの設置 | [9 empty] | 施設配置図
（ ）
② 測定点の設置 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ②測定点の位置 |  |  |  | 基礎 | 底板 | 脚部 | その他
「その他の場合」の具体的な位置
施設配置図にベンチマーク位置を示す。
6条1項17号 | 耐震告示他 |  | 共通
[耐震設計構造] |  |  |  |  | ＊外径４５ｍｍ以上の配管を有する場合であって、耐震規制が適用されない場合は、その根拠となる書面を添付すること。
【対象設備】
正接線間の高さが５ｍ以上の塔､貯蔵能力が３００ｍ３又は３トン以上の貯槽、外径４５ｍｍ以上配管
① 耐震設計構造物の名称 |  |  |  |  | ①耐震設計構造物の名称 |  |  |  |  | 耐震設計書
（ ）
② 設計条件の確認 |  |  |  |  | ②設計条件の確認
＊重要度分布、地域区分、地盤種別等設計条件を別紙に対象設備ごとに記載し添付する。
③ 耐震性能確認 |  |  |  |  | ③耐震性能確認
＊耐震設計構造物本体及びその基礎について、個別に計算し、その結果を添付する。
6条1項18号 | 告示６条・例-1２ |  | 共通
[温度計等]
① 設置場所 |  |  |  |  | 設置場所 |  | 温度計種別 |  | 測定範囲
温度変化を伴う反応、精製、冷却、凝縮、熱交換等の設備のうち、常用の温度が異なる区分ごとに温度計を設置 | [9 empty] | 機器一覧表 | 一般ガラス製棒状
[10 empty] | （ ） | ガラス製二重管
指示熱電
② 温度計種別 | [9 empty] | 配管系統図 | 指示抵抗
Ａ 一般ガラス製棒状 | [9 empty] | （ ） | 水銀圧力式
Ｂ ガラス製二重管 | [10 empty] | 蒸気圧式
Ｃ 指示熱電 |  |  |  |  | 温度計の設置場所及び温度計の仕様書又は図面等を添付する。 |  |  |  |  | 仕様書等
Ｄ 指示抵抗 | [9 empty] | （ ）
Ｅ 水銀圧力式
Ｆ 蒸気圧式
常用の温度を超えた場合の措置
③ 測定範囲
適正に測定できる温度範囲の温度計
④ 常用の温度を超えた場合の冷却等措置 |  |  |  |  | 措置方法を具体的に示す書面を添付する。
6条1項19号 | 告示７・例-1３ |  | 共通
[圧力計・安全弁] | [17 empty] | 配管系２ | 配管系３ | 配管系４ | 配管系５ | 配管系６ | 配管系７ | 配管系８ | 配管系９ | 配管系１０ | 配管系１１ | 配管系１２ | 配管系１３ | 配管系１４ | 配管系１５ | 配管系１６ | 配管系１７ | 配管系１８ | 配管系１９ | 配管系２０ | 配管系２１ | 配管系２２ | 配管系２３ | 配管系２４ | 配管系２５ | 配管系２６ | 配管系２７ | 配管系２８ | 配管系２９ | 配管系３０ | その他
① 設置場所 |  |  |  |  | ［圧力計］ |  |  |  |  | 機器一覧表
＊圧力が異なる区分ごとに圧力計を設置 |  |  |  |  | ①設置場所 |  | ②種別 |  | ③測定範囲 | （ ） | ブルドン管 | 差圧式 | ベローズ式 | ストレインゲージ | その他
② 圧力計種別
Ａ ブルドン管式
Ｂ 差圧式
Ｃ ベローズ式
Ｄ ストレインゲージ式
Ｅ その他
③ 測定範囲
＊適正に測定できる圧力範囲の圧力計 | [9 empty] | 配管系統図
[5 empty] | 常用圧力の区分が識別できる配管系統図を添付する。 |  |  |  |  | （ ）
④ 常用の圧力を超えた場合の措置 |  |  |  |  | ［安全装置］ |  |  |  |  | 安全装置
Ａ バネ式安全弁 |  |  |  |  | 設置場所 |  | ④措置方法 | ④措置方法 |  | 仕様書等 | バネ式安全弁 | 破裂板 | 逃し弁 | 自動圧力制御装置
Ｂ 破裂板 | [9 empty] | （ ）
Ｃ 逃し弁
Ｄ 自動制御装置
⑤ 規定吹出量
＊所要吹出量以上 |  |  |  |  | 吹き出し量計算書を添付する。
6条1項20号 | 例-1４ |  | 可燃性・毒性・酸素・特定不活性
[安全弁放出管] |  |  |  |  | 設置場所 |  | 放出管開口位置 | 放出管開口位置
安全弁及び破裂板に放出管を設け、その開口部はガスの性質に応じて適切な位置とする | [9 empty] | 放出管位置図
[10 empty] | （ ） | 頂部から２ｍ以上
① 可燃性貯槽に設けた安全弁等 | [10 empty] | 地盤面から５ｍ以上
貯槽頂部から２ｍ又は地盤面から５ｍの高い方、かつ周囲に火気のない位置 | [10 empty] | 除害設備内
近接建物等の高さ以上
② 毒性ガスの設備に設けた安全弁等 |  |  |  |  | 放出管の位置を示す書面を添付する。
除害設備へ導く
③ 上記以外の安全弁等（酸素の安全弁放出管含む） |  |  |  |  | 周囲の着火源の検討
８ｍ以内の火気取扱施設である建築物等、５ｍ以内のその他の建築物以上の高さで周囲に火気のない位置 |  |  |  |  | 可燃性ガスの安全弁放出管からガスが放出されても、燃焼・爆発の危険性はないか？
6条1項22号 | 例-1６ |  | 共通
[液面計]
液化ガスの貯槽の液面計 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ガス性質 |  | ①液面計種類 | 液面計構造図
① 適切な液面計の設置 | [9 empty] | （ ） | 可燃性 | 毒性 | 酸素 | その他
不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）又は酸素の超低温貯槽以外の貯槽は、丸形ガラス液面計以外のものに限る。 | [10 empty] | 平型反射式ガラス
平型透視式ガラス
フロート式
② ガラス液面計の金属製保護枠 |  |  |  |  | ガラス液面計の使用の有無 | [5 empty] | 差圧式
その他
③ ガラス液面計の漏洩防止の止め弁 |  |  |  |  | ＊「無」の場合は以下記入不要
[5 empty] | 貯槽名 |  | ②保護枠 の有無 |  | ③漏洩防止措置の有無 |  | 有 | 無
6条1項24号 | 例-1８ |  | 可燃性・毒性・酸素
[貯槽の配管に設けたバルブ] |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ガス性質 |  | ２以上バルブ有無 |  | 可燃性 | 毒性 | 酸素
貯槽の受入及び払出配管には、貯槽の直近にバルブを設けるほか、別工程に至るまでの間に一以上のバルブ（次号の規定により高ずる措置に係るバルブを除く。）を設置 | [9 empty] | 配管系統図 | 有 | 無
（ ）
6条1項25号 | 例-1９ |  | 可燃性・毒性・酸素
[緊急遮断装置(貯槽配管)]
５，０００㍑以上の貯槽には、上記２４号による２以上のバルブ以外に、緊急遮断装置を設置 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 配管区分 | ①遮断装置の種類 |  | 配管系統図
[7 empty] | 払出 |  |  | （ ） | 緊急遮断弁 | 逆止弁
① 緊急遮断装置の種類 | [6 empty] | 受入
Ａ 緊急遮断弁 | [6 empty] | 払出
Ｂ 逆止弁（受入専用配管に限る。） | [6 empty] | 受入
払出
② 設置位置 | [6 empty] | 受入
貯槽内部又はできる限り貯槽の直近
[5 empty] | 貯槽名 |  | 配管区分 | ②設置位置 |  |  | 貯槽内部 | 貯槽の外部直近
払出
受入
払出
受入
払出
受入
③ 緊急遮断弁の操作機構 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 配管区分 | ③操作機構 |  |  | 液圧力 | 気体圧力 | 電気式 | バネ式 | その他
＊停電時も操作できること（保安電力等の措置は27号による。） | [6 empty] | 払出
受入
払出
受入
払出
受入
④ 操作位置 | [9 empty] | 施設配置図
貯槽から５ｍ以上（防液堤がある場合はその外側）の安全な位置 |  |  |  |  | 施設配置図に操作位置を示す。 |  |  |  |  | （ ）
6条1項27号 | 例-２０ |  | 共通
[保安電力等] |  |  |  |  | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 保安電力種類
① 自動制御装置等保安上重要設備には、停電時の保安電力等を確保 |  |  |  |  | 自動制御装置 | [5 empty] | 有 | 無
[5 empty] | 緊急遮断装置 | [5 empty] | 自家発電 | 蓄電池 | エンジン | 空気等
Ａ 自家発電 |  |  |  |  | 散水装置
Ｂ 蓄電池 |  |  |  |  | 防消火設備
Ｃ エンジン |  |  |  |  | 冷却水ポンプ
Ｄ 空気等 |  |  |  |  | 水噴霧装置
Ｅ フェイルセーフ機構 |  |  |  |  | 除害設備
Ｆ その他 |  |  |  |  | 非常照明
＊自動制御、緊急遮断、過充填防止装置については、停電時に安全側に作動する機構を備えているものをもって代えることができる。 |  |  |  |  | ガス検知警報設備
通報設備
過充填防止装置
＊散水、防消火、冷却、水噴霧装置については、エンジンタイプ又はスチームタービン駆動によるポンプを使用できる場合は保安電力等は不要。
② 停電時の切り替え方法 |  |  |  |  | ②切り替え方式
＊直ちに切り替えることができること
6条1項32号 | 例-２４ |  | 共通
[貯槽の温度上昇防止装置] | [10 empty] | 有 | 無
可燃性・毒性の貯槽及びその周辺の貯槽に対する温度上昇防止措置
[10 empty] | 散水等配管 | 液化ガス | 圧縮ガス
＊周辺 |  |  |  |  | [貯槽名及びガス性質等] |  |  |  |  | 系統図 | 水噴霧 | 散水 | 消火栓 | 消防車 | 散水等・消火栓複合 | 耐火性能
可燃性貯槽の防液堤から１０ｍ以内 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 液化・圧縮区分 |  | ①措置方法 | （ ）
可燃性貯槽（防液堤無し）の外面から２０ｍ以内
可燃性物質取扱設備の外面から２０ｍ以内 | [9 empty] | 散水ノズル
等配置図
（ ）
① 温度上昇防止措置方法 |  |  |  |  | [液化ガス貯槽の支柱の措置方法] | [5 empty] | 水噴霧等 | 耐火被覆
①-1 液化ガス貯槽：水噴霧装置、散水装置、消火栓 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ①措置方法
①-2 圧縮ガス貯槽：消火栓又は消防車
①-3 液化ガス貯槽の支柱（高さ１ｍ以上）：５０ｍｍ以上のコンクリート等断熱性能を有する断熱材で被覆するか、水噴霧装置等を設置する
散水能力を示す書面を添付する。（圧損計算含む。）
[液化ガス貯槽名及び散水量]
＊保冷のための断熱材の使用された貯槽で十分な耐熱性能のあるものにあっては、その状態で温度上昇防止措置を高じた物のとみなす。 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 耐火性能 |  | ②散水量
② 散水量の基準 |  |  |  |  | ＊ ②：消火栓の場合は、消火栓を選択し、次を記入する。 | [5 empty] | 無 | 準耐火
②-1 水噴霧装置、散水装置：５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面1ｍ２ | [10 empty] | ５㍑毎分 | ２．５㍑毎分 | 消火栓
＊準耐火構造は２．５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面１ｍ２ |  |  |  |  | [消火栓の設置数] |  |  |  |  | 消火栓配置
②-2 消火栓：筒先圧力０．３５MPa以上、放水４００㍑／ｍｉｎで、貯槽表面５０ｍ２につき１個以上の消火栓（準耐火構造貯槽にあっては、１００ｍ２につき１個以上） |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 必要数 |  | 設置数 | （ ）
筒先圧力、放水能力を示す書面を添付する。（圧損計算含む。）
③ 保有水量 |  |  |  |  | ③保有水量 |  |  |  |  | 貯水槽構造図
３０分以上連続放射が可能な水源 |  |  |  |  | 水源 |  |  |  |  | （ ）
[5 empty] | 放射可能時間 |  | 分 ≧ ３０分
④ 操作位置
貯槽及びその支柱から１５ｍ以上離れた安全な場所 |  |  |  |  | ④操作位置
操作位置を施設配置図に明示する。
6条1項39号 | 例-３１ |  | 可燃性・酸素・NF3
[防消火設備]
【対象設備】 |  |  |  |  | 防火設備種類 |  | 規定能力 |  | 実能力 | 散水等配管
可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素のガス設備、貯蔵設備 | [9 empty] | 系統図 | 水噴霧装置
【非対象設備】 | [9 empty] | （ ） | 散水装置
内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分に触れている設備・回転機械・空気液化分離装置であって、その周囲２０ｍ以内に可燃性の設備等がないもの・貯槽（ＣＥを含む。）・水噴霧、散水又は放水することが逆に危険となる設備（表面が高温となる反応器、バーナーを使用する加熱炉、カーバイトを使用するアセチレンの製造設備等）・配管 | [10 empty] | 固定式放水銃
[10 empty] | 散水ノズル | 移動式放水銃
[10 empty] | 等配置図 | 放水砲
[5 empty] | 防火設備の能力を示す書面を添付する。（圧損計算含む。） |  |  |  |  | （ ） | 消火栓
[5 empty] | ※ ②：消火栓の場合は、消火栓を選択し、次を記入する。 | [5 empty] | スチームカーテン
[5 empty] | [消火栓の設置数] |  |  |  |  | 消火栓配置図
[防火設備の種類] |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 必要数 |  | 設置数 | （ ）
区 分 |  | 能 力 等
A 水噴霧装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／ｍ２（ロックウール等被覆は１／２）
B 散水装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／ｍ２ |  |  | 筒先圧力、放水能力を示す書面を添付する。（圧損計算含む。）
C 固定式放水銃 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ
D 移動式放水銃 |  | 同上
E 放水砲 |  | １，９００㍑／ｍｉｎ
F 消火栓 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ
① 防火設備の設置
水噴霧装置又は散水装置、又は水噴霧装置又は散水装置の１．６倍の放水能力の放水砲、放水銃、もしくは消火栓を設置する。固定の水噴霧装置、散水装置以外の放水銃等にあっては、対象設備に２方向以上から放水できること。
[②消火設備の設置]
[5 empty] | 設備名 | 必要個数 (B-10換算） |  |  | 設置 能力×本数
② 消火設備の設置 | [9 empty] | 消火設備
能力単位Ｂ－１０以上を次の例により計算した本数以上設置。最低本数は３本 | [9 empty] | 配置図
（ ）
A 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上
B 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
C 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量１０トンにつき１本
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、不活性ガス拡散設備を設置できる。
[5 empty] | ③保有水量 |  |  |  |  | 貯水槽構造図
③ 保有水量 |  |  |  |  | 水源 |  |  |  |  | （ ）
３０分以上連続放射が可能な水源 |  |  |  |  | 放射可能時間 |  | 分 ≧ ３０分
④ 操作位置 |  |  |  |  | ④操作位置
対象設備から１５ｍ以上離れた安全な場所 |  |  |  |  | 操作位置を施設配置図に明示する。
6条1項39号の2 | 例-３１ |  | 特定不活性
[消火設備] |  |  |  |  | [②消火設備の設置]
② 消火設備の設置 |  |  |  |  | 設備名 | 必要個数 (B-10換算） |  |  | 設置 能力×本数
能力単位Ｂ－１０以上を次の例により計算した本数以上設置。最低本数は２本 | [9 empty] | 消火設備
配置図
A 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上 | [7 empty] | （ ）
B 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
C 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量２０トンにつき１本
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）拡散設備を設置できる。
6条1項40号 | 例-３２ |  | 共通
[通報設備] |  |  |  |  | 通報範囲区分 |  |  | 通報設備 |  |  | ページング設備 | 構内電話 | 構内放送設備 | インターホン
① 事務所（保安統括者）と現場事務所間、現場事務所相互間 |  |  |  |  | 事務所と現場事務所間及び現場事務所間
ページング、構内電話、構内放送、インターホン | [10 empty] | ページング設備 | 構内放送設備 | サイレン | 携帯用拡声器 | メガホン
② 事業所内全体 | [10 empty] | ページング設備 | 携帯用拡声器 | トランシーバー | メガホン
ページング、構内放送、サイレン、携帯用拡声器等 |  |  |  |  | 事業所内
③ 作業員相互
ページング、携帯用拡声器等 |  |  |  |  | 作業員相互
＊メガホンは敷地面積１，５００ｍ２以下の事業所に限る。（作業員相互の通報は使用可）
＊設置状況欄は、１以上の設備が必要であるが実際に設置している通報設備をすべて記入する。
6条1項41号 | 例-３３ |  | 共通
[バルブ等の操作に係る適切な措置] |  |  |  |  | 項 目 |  | 該当の有無 |  | 対応状況
① バルブ番号等の標示 |  |  |  |  | ①番号等標示 | [5 empty] | 有 | 無
② バルブ開閉方向の明示 |  |  |  |  | ②開閉方向明示 | [5 empty] | 良 | 否
③ 配管にガス名、流れ方向の明示 |  |  |  |  | ③ガス名表示等
④ 重要バルブの開閉状況の明示 |  |  |  |  | ④開閉状況明示
＊重要バルブ；圧力区分の異なる系列を区分するバルブ、安全弁元弁、緊急遮断弁、緊急放出弁、計装用空気・保安用不活性ガス等の送り出し又は受入用バルブ、調節弁、減圧弁、遮断用仕切板等 |  |  |  |  | ⑤状況確認機能
⑥封印
⑦キャップ等
⑧シグナル等
⑤ 重要バルブ（駆動式等）の操作盤上の開閉状況確認機能 |  |  |  |  | ⑨注意表示
⑥ 安全弁元弁等通常使用しないバルブの封印等 |  |  |  |  | ⑩足場
⑦ 操作盤の緊急遮断弁、緊急放出弁のボタンのキャップ等 |  |  |  |  | ⑪操作用照明
⑧ 操作盤上の緊急遮断弁等の開閉状況シグナル等 |  |  |  |  | ⑫操作盤照明
⑨ 通常使用しない緊急遮断弁の操作位置の注意表示
⑩ バルブ操作用足場
⑪ バルブ操作用照明
⑫ 操作盤用非常照明

## 製造の方法
Ⅰ－０２ ＣＥ（一般則第６条の２第１項適用のＣＥ）の技術基準チェック表【H28.11.1改正対応版】
{記入方法}
適用の有無*1 | 新規製造許可又は施設増設の変更許可においては、「有」か「無」のどちらかを選択（記入）する。
その他の変更許可においては、「有」、「無」、「変更無し」のいずれかを選択する。
参考図面等*2 | 技術基準に対する「申請者（事業所）の対応状況」が確認できる図面等を別途添付し、空白（）内に図面番号等を記入。
関係ガス区分*3 | 適用の有無の判断材料とする。例：共通＝すべてのガスに適用有り。
製造の方法の基準：適用される基準に適合していること、又は、適合するよう計画されていること。
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用の 有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  | 参考図面等*2
条文 | 例示基準等 | 関係ガス区分*3
6条の2第3項1号（6条2項準用）
6条2項1号 | ------ | 共通
イ 安全弁、逃し弁の元弁の全開措置 |  |  |  | 事 項 | 対応状況 |  | 有 | 無 | 変更無し
|  |  |  | イ 元弁全開措置 |  |  | 該当なし | 実施済み | 計画済み
6条2項2号 | ------ | 共通
［充填の基準］ |  |  |  | 事 項 | 対応状況
イ 貯槽に液化ガスを充填する時は、その容量の９０％を超えないこと |  |  |  | イ 90%を越える充填の禁止
ヘ 酸素の油脂類等の除去
ヘ 酸素を充填する際の油脂類、汚れ等の除去並びに可燃性パッキンの使用禁止
6条2項4号 | 例-４９ | 共通
［日常点検］
製造設備の使用開始時、使用終了後及びそれ以外に１日1回以上頻繁に、異常の有無等を点検し、異常のある場合は必要な措置を講じること |  |  |  | 事 項 | 対応状況
日常点検の実施
6条2項5号 | 例-５０ | 共通
［修理又は清掃の基準］ |  |  |  | ＊変更許可申請の場合で該当のある項目を記入
イ 修理等の作業計画書の作成 |  |  |  | 事 項 | 対応状況
イ-2 修理等の作業責任者の決定及び監督 |  |  |  | イ 作業計画書の作成
ロ 可燃性、毒性、特定不活性、酸素の設備修理時等の |  |  |  | イ-2 作業責任者
危険防止措置 |  |  |  | ロ 可燃性等の危険防止措置
ハ 設備開放時の危険防止措置 |  |  |  | ハ 開放時の危険防止措置
ニ 設備開放時のガス流入防止措置 |  |  |  | ニ 開放時の流入防止措置
ホ 修理等終了時の確認 |  |  |  | ホ 修理等終了時の確認
6条2項6号 | 例-５１ | 共通
［バルブ操作時の過大な力を加えない措置］ |  |  |  | 事 項 | 対応状況
バルブ操作時の措置
6条の2第3項2号 | ------ | 共通
［車止め］ |  |  |  | 事 項 | 対応状況
車両に固定した４，０００㍑以上の容器への受け払い時の車両固定 |  |  |  | 車止め